Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha

Ile de TAHITI

Commune de PUNAAUIA

Site du Musée de Tahiti et des îles

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

| L’acheteur public |  | Musée de Tahiti et des îles Te Fare Manaha BP : 380 354 Tamanu 98 718 Punaauia Tel : 40 548 435 |
| --- | --- | --- |
| MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE Passé en application de l’article LP 321-1 du code polynésien des marchés publics |  |  |
| Prestation de maintenance des climatiseurs de l’établissement public administratif « Musée de tahiti et des Îles – Te Fare Manaha » |  |  |

SOMMAIRE

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2 DEFINITIONS DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

1.2.1 MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

1.2.2 MAINTENANCE CORRECTIVE

1.2.3 AUTRES PRESTATIONS

1.2.4 FOURNITURES, PIECES DE RECHANGE ET OUTILLAGE

1.2.5 DEFINITION DU CONTRAT DE MAINTENANCE

2 DEFINITIONS DES DELAIS CONTRACTUELS

2.1 DELAIS D’ASTREINTE

2.2 DUREE D’INTERVENTION DU DEPANNAGE

2.3 DELAI D’INTERVENTION DE REPARATION

2.4 HORAIRES DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

3 ORGANISATION DES PRESTATIONS

3.1 ORGANISATION DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

3.2 ORGANISATION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE (PALLIATIVE ET CURATIVE) ET PREVENTIVE CONDITIONNELLE

3.2.1 INTERVENTIONS URGENTES (sous délais d’astreinte)

3.2.2 INTERVENTIONS MOINS URGENTES (sous délais de réparation)

3.3 PRESTATIONS SUR BONS DE COMMANDE

4 PLANIFICATION DES PRESTATIONS

4.1 PLANNING A LONG TERME (PLANNING ANNUEL)

4.2 PROGRAMME DE MAINTENANCE

5 TRACABILITE DES INTERVENTIONS - GESTION DES INFORMATIONS

5.1 PRESENTATION DES DOCUMENTS DE TRACABILITE

5.2 COMPTES RENDUS D’INTERVENTION

5.3 CONSTAT D’ANOMALIE

5.4 REGISTRE DE MAINTENANCE

6 MOYENS MIS EN OEUVRE POUR REALISER LES PRESTATIONS

6.1 MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU TITULAIRE

6.1.1 DOCUMENTATION

6.1.2 FOURNITURES DE FLUIDES ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

6.1.3 ENGINS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE, OUTILLAGES ET APPAREILS DE MESURE

6.2 GESTION DES FOURNITURES, PIECES ET MATERIELS

6.2.1 GESTION DES FOURNITURES ET PIECES DUES AU TITRE DES PRESTATIONS FORFAITAIRES

6.2.2 GESTION DES FOURNITURES ET PIECES HORS FORFAIT

7 CONDITIONS D’EXECUTION

7.1 CADRE D’INTERVENTION

7.2 PRISE EN CHARGE/REMISE DU MATERIEL

7.2.1 PRISE EN CHARGE DU MATERIEL

7.2.2 REMISE DU MATERIEL EN FIN DE MARCHE

7.3 SUJETIONS POUR MANUTENTION ET DEMONTAGE D’ORGANES

7.4 PERSONNEL D’INTERVENTION DU TITULAIRE

7.4.1 DESIGNATION DES AGENTS

7.4.2 TENUE ET COMPORTEMENT DU PERSONNEL

7.4.3 CONSIGNES D’ACCES

7.5 SIGNALISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

7.6 COORDINATION AVEC LE CONSTRUCTEUR

8 EQUIPEMENTS CONCERNES PAR LA MAINTENANCE

Annexe – DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE LOT

1 DISPOSITIONS GENERALES

  - OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Les bâtiments concernés par ces maintenances sont :

Lot n° 01 : Les réserves situées dans le bâtiment administratif et la salle d’expositions temporaires du Musée

Lot n° 3 : les bureaux administratifs et techniques du Musée

  - DEFINITIONS DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE

La maintenance comprend l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien, dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service déterminé.

1.2.1 MAINTENANCE PREVENTIVE

1.2.1.1 MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

Les visites et interventions de maintenance préventives systématiques ont pour but de réduire les risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances des matériels et équipements à un niveau proche de celui des performances initiales.

Cette maintenance vise également à maintenir les équipements et installations en conformité avec les réglementations et normes en vigueurs.

Dans tous les cas, le prestataire est soumis à une obligation de conseil.

Les visites et interventions sont programmées suivant un échéancier dressé par le titulaire en conformité avec le programme des fréquences des visites sur un an, stipulé dans l’annexe du présent CCTP.

Le premier planning sera établi et adressé au maître d’ouvrage au plus tard 15 jours avant le début du contrat et pour les années suivantes, le cas échéant, 15 jours avant la date de renouvellement.

1.2.1.2 MAINTENANCE PREVENTIVE CONDITIONNELLE

La maintenance préventive conditionnelle est subordonnée à un type d’événement prédéterminé qui est révélateur de l’état du matériel ou de l’équipement. Les interventions peuvent résulter de constatations faites lors des inspections, contrôles, tests ou visites de dispositif de mesure d’une usure que le maître d’ouvrage se réserve la possibilité d’utiliser.

Elles sont définitives et limitées au remplacement des pièces reconnues défectueuses.

Ces prestations comprennent la mise en œuvre de produits consommables ou de petites fournitures et pièces de rechange, dues par le Titulaire, au titre de son forfait et éventuellement d’une commande complémentaire pour les pièces à changer.

1.2.2 MAINTENANCE CORRECTIVE

Les interventions effectuées au titre de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements à la suite d’une défaillance totale ou partielle, de la constatation de l’usure des matériels ou de leur non-conformité avec de nouveaux règlements ou normes. Il s’agit généralement de la remise en état des installations jugées défectueuses ou altérées.

Ces prestations comprennent la mise en œuvre de produits consommables ou de petites fournitures et pièces de rechange, dues par le Titulaire, au titre de son forfait et éventuellement d’une commande complémentaire pour les pièces à changer.

1.2.2.1 DEPANNAGE (maintenance palliative)

Les opérations de dépannage comprennent l’ensemble des prestations nécessaires en vue de remettre un équipement en état de fonctionner au moins provisoirement et ce dans les conditions et normes de sécurité en vigueur.

Ces prestations comprennent la mise en œuvre de produits consommables, ou de petites fournitures et pièces de rechange, dues par le Titulaire, au titre de son forfait ou éventuellement d’une commande complémentaire au maître d’ouvrage pour mise à disposition de matériels en attente d’une maintenance curative.

1.2.2.2 REPARATION (Maintenance curative)

Les opérations de réparation comprennent l’ensemble des prestations en vue de remettre définitivement un équipement en état de fonctionnement. Elles interviennent à la suite d’un dépannage, (ou maintenance palliative).

Ces prestations comprennent la mise en œuvre de produits consommables ou de petites fournitures et pièces de rechange, dues par le Titulaire, au titre de son forfait et d’une commande complémentaire pour les pièces à changer.

1.2.3 AUTRES PRESTATIONS

1.2.3.1 ASTREINTE

L’astreinte constitue l’obligation faite au Titulaire de maintenir les moyens nécessaires pour intervenir en maintenance corrective (palliative et curative) dans un délai spécifié.

Il est prévu une astreinte assurée à distance, c’est-à-dire la possibilité d’obtenir par téléphone une assistance sous forme d’avis et de conseils de la part d’un technicien. Le Titulaire a l’obligation de tenir disponible, en permanence, des moyens et un personnel technique capable d’assurer le dépannage.

La partie 2 du présent CCTP définit les modalités d’astreinte prévues ainsi que les délais d’intervention requis.

1.2.3.2 ASSISTANCE ET CONSEIL

Ces prestations comprennent :

•  L’assistance au maître d’ouvrage au cours des visites réglementaires effectuées par toute société de contrôle agréée,

• L’assistance au maître d’ouvrage pour tous essais, contrôles, visites, relatifs aux équipements concernés par le présent marché,

• L’information au maître d’ouvrage de tout changement ou de toute modification aux normes et réglementations relatives aux équipements concernés par le présent marché, ainsi que leurs incidences techniques et financières,

• La communication au maître d’ouvrage des éléments nécessaires à la préparation du budget de l’exercice suivant pour les prestations comprises au forfait ainsi que celles hors forfait :

Les pièces de rechange (renouvellement et adaptation du stock),

La mise en conformité éventuelle imposée par l’évolution de la réglementation,

L’amélioration des performances ou de la fiabilité des équipements.

1.2.4 FOURNITURES, PIECES DE RECHANGE ET OUTILLAGE

1.2.4.1 PRODUITS CONSOMMABLES

Les produits consommables nécessaires à toute opération de maintenance d’un équipement technique sont :

• Les huiles et graisses,

• Les chiffons et produits de nettoyage et d’entretien,

• Les peintures d’anticorrosion et de finition,

• Tout autre produit, de vie éphémère, dont la fourniture est nécessaire à l’opération de maintenance exécutée, et au bon fonctionnement de l’équipement.

La fourniture des produits consommables est comprise dans la prestation du Titulaire.

1.2.4.2 PETITES FOURNITURES

Les petites fournitures nécessaires à toute opération de maintenance sur les équipements techniques sont :

• La visserie, la boulonnerie et les accessoires de fixation,

• Les joints, raccords et garnitures d’usage courant,

• Les ampoules et fusibles équipant les armoires et tableaux,

• Les thermomètres et manomètres,

• Les courroies et filtres,

• Tout autre petit accessoire mécanique ou électrique.

La fourniture de ces petites fournitures est due par le Titulaire qui les approvisionne en quantité et qualité nécessaires à ses prestations.

Rappel : les fournitures qui ont un prix unitaire inférieur à 6 000 F CFP HT, prix d’achat par le titulaire (facture à fournir en cas de contestation) sont comprises dans le forfait (art. 8.1 du CCAP).

1.2.4.3 PIECES DE RECHANGE ET PIECES DETACHEES

Les pièces de rechange sont les pièces détachées et les composants d’équipement nécessaires au remplacement d’un élément reconnu défectueux ou inapte à effectuer son service.

Les pièces détachées qui ont un prix unitaire inférieur à 6 000 F CFP HT, prix d’achat par le titulaire (facture à fournir en cas de contestation) sont comprises dans le forfait (art. 8.1 CCAP). Au-delà, leur remplacement fait l’objet d’un devis et d’une commande entre le Titulaire et le maître d’ouvrage.

Le changement de ces pièces fait suite à une maintenance, préventive ou corrective.

1.2.4.4 OUTILLAGE ET APPAREILS DE MESURE

On entend par outillage et appareils de mesure, l’ensemble des équipements nécessaires à la bonne exécution des prestations confiées au Titulaire (outillage à main, moyen d’élévation conforme à l’utilisation prévue…), y compris tout engin de manutention ou de levage.

Le maître d’ouvrage ne prêtera aucun matériel lui appartenant.

1.2.5 DEFINITION DU CONTRAT DE MAINTENANCE

Dans le cadre d’un entretien normal, le Titulaire assure, au sens des définitions mentionnées ci-dessus :

• Les prestations de conduite.

• La maintenance préventive systématique et conditionnelle.

• La maintenance corrective palliative et curative.

• Les produits consommables et les petites fournitures selon limites définies dans le présent CCTP.

• L’outillage et les appareils de mesure nécessaires.

• L’astreinte.

• L’assistance.

• La main-d’œuvre complète, nécessaire au remplacement de toutes pièces détachées défectueuses, sauf dans le cas de dégradation volontaire ou d’usage anormal, non imputable au Titulaire, ou encore dans le cas de catastrophe naturelle.

- DEFINITIONS DES DELAIS CONTRACTUELS

  - DELAIS D’ASTREINTE

Le délai d’astreinte est le délai donné au Titulaire, à compter d’un appel (par tout moyen : téléphone, télécopie, mail), pour se rendre sur le site.

Sur appel consigné par le maître d’ouvrage et ce aux horaires des interventions d’entretien (article 2.4 CCTP ci-dessous), le titulaire assurera une astreinte permettant une intervention pour une opération de maintenance corrective :

Urgente, dans un délai de 4 heures.

Non urgente, dans un délai de 24 heures (= 1 jour ouvré).

Le critère d’urgence est laissé à l’appréciation du maître d’ouvrage qui considèrera les impacts en matière de sécurité des personnes et des biens et du service rendu aux usagers des différents locaux.

  - DUREE D’INTERVENTION DU DEPANNAGE

Il s’agit de la durée nécessaire pour rétablir le fonctionnement de tout ou partie d’une installation. Elle débute dès l’arrivée du Titulaire appelé dans le cadre de l’astreinte.

La durée de l’intervention est fonction de la catégorie de dépannage, courant ou urgent.

Cette durée d’intervention en vue de la remise en état de fonctionnement ne concerne que les pannes interdisant une utilisation normale des locaux, et impliquant un arrêt total de la production ou panne touchant la sécurité :

• Trois heures maximum lorsqu’il n’y a pas de remplacement de pièces ou matériels, ou lorsque le remplacement des pièces ne nécessite aucun démontage ou remontage d’organes.

• six heures lorsqu’il y a utilisation de pièces de rechange nécessitant démontage et remontage.

Le délai s’estime à partir de l’arrivée du technicien sur le lieu de l’intervention.

Tout prolongement du délai de réparation définitive devra être dûment justifié et soumis à l’approbation du maître d’ouvrage.

  - DELAI D’INTERVENTION DE REPARATION

Ces délais concernent également la maintenance préventive conditionnelle.

Lorsque, à la suite d’une opération de dépannage (maintenance palliative) ayant permis de remettre en fonctionnement l’installation défectueuse, une intervention de réparation définitive (maintenance curative) est nécessaire, le délai d’intervention pour effectuer la réparation est laissé sous l’entière responsabilité du Titulaire.

Cependant, l’intervention pour réparation sera programmée au plus tard dans les deux mois qui suivent le dépannage et dans le délai d’un mois lorsqu’il s’agit d’une installation ayant trait à la sécurité.

La date programmée pour la réparation définitive figurera dans le planning d’activités du personnel du Titulaire et sera clairement distinguée des tâches de maintenance préventive.

Le devis de fourniture des pièces à changer doit donc être fourni à l’organisme très rapidement, le délai étant à apprécier en fonction de l’urgence de la réparation.

Tout prolongement du délai de réparation définitive devra être dûment justifié et soumis à l’approbation du maître d’ouvrage.

  - HORAIRES DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN

Sauf accord préalable de l'organisme, les horaires normaux pour les interventions courantes d'entretien sont : 7 H à 16 H du lundi au jeudi et 7h à 15h le vendredi (hors jours fériés).

Pour les interventions urgentes, le Titulaire s'entendra avec le maître d’ouvrage si l'urgence nécessite un travail en dehors de ces horaires.

- ORGANISATION DES PRESTATIONS

  - ORGANISATION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE

L’intervention doit être réalisée conformément aux différentes clauses du présent marché, avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au maximum la durée d’indisponibilité de l’installation.

Pour chaque année de contrat, le titulaire devra fournir un planning prévisionnel des visites de maintenances pour tous les équipements faisant partie du marché. Ce planning devra au minimum respecter la fréquence des visites annuelles indiquées dans le DPGF.

Le premier planning sera établi et adressé au maître d’ouvrage au plus tard 15 jours avant le début du contrat et pour les années suivantes, le cas échéant, 15 jours avant la date de renouvellement.

A l’issue de chaque intervention, le Titulaire mentionne sur le registre de maintenance l’essentiel de la visite effectuée :

• Il atteste que les opérations systématiques prévues ont bien été effectuées et indique les opérations effectuées à son initiative.

• Il mentionne les dates et heures de début et de fin de ces interventions et le nom des intervenants.

• En cas d’anomalie constatée, il rédige un constat d’anomalie conformément aux dispositions prévues.

Cette anomalie sera traitée en maintenance préventive conditionnelle, ou éventuellement en maintenance corrective palliative, en cas d’urgence constatée, panne imminente ou danger, laissé à l’appréciation et à la responsabilité du titulaire.

• Il complète systématiquement le carnet d’entretien de l’installation et le registre de maintenance.

• Il reporte les relevés de compteurs et mesures.

• Il propose au maître d’ouvrage les modifications d’exécution de la maintenance qu’il jugerait opportunes en les justifiant.

Le registre de maintenance peut être consulté à tout moment par le maître d’ouvrage.

  - ORGANISATION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE CORRECTIVE (PALLIATIVE ET CURATIVE) ET PREVENTIVE CONDITIONNELLE

3.2.1 INTERVENTIONS URGENTES (sous délais d’astreinte)

Les interventions urgentes de dépannage, maintenance palliative, résultent d’une anomalie de fonctionnement justifiant une intervention immédiate sous délai d’astreinte.

Ces interventions doivent être effectuées dans les délais contractuels mentionnés dans le présent marché.

Le Titulaire est tenu d’exécuter en urgence les dépannages ou réparations sur les installations dont il a la charge et qui, faute d’intervention, mettraient en péril la sécurité des biens et des personnes ou dont le non-fonctionnement entraînerait des perturbations dans l’utilisation des locaux.

De ce fait, sont concernées également les anomalies constatées lors de la maintenance préventive, qui en raison de panne imminente, danger, relèvent de la phrase précédente.

3.2.2 INTERVENTIONS MOINS URGENTES (sous délais de réparation)

Les interventions moins urgentes consistent essentiellement en travaux ou réparations résultant :

• D’anomalies de fonctionnement non justifiables d’une réparation urgente, maintenance corrective curative

• Des constats effectués lors des visites préventives systématiques ; maintenance préventive conditionnelle;

• Des demandes de travaux ou de fournitures formulées par le maître d’ouvrage pour lesquelles le Titulaire établira les devis correspondants.

  - PRESTATIONS SUR BONS DE COMMANDE

Les interventions hors forfait sont programmées en accord avec le maître d’ouvrage. Elles font l’objet d’un bon de commande établi au vu d’un devis détaillé fourni par le Titulaire.

Dans la mesure où le devis présenté ne lui conviendrait pas, le maître d’ouvrage se réserve le droit de consulter et de faire exécuter la prestation concernée par l’Entrepreneur de son choix ou ses propres équipes. Le Titulaire sera alors tenu de prendre en charge les nouveaux équipements en vue d’en assurer la maintenance dans les conditions du présent marché.

Lorsqu’en cours d’exécution, le Titulaire constate que des prestations supplémentaires sont à effectuer ou, au contraire, que des opérations prévues se révèlent inutiles, il doit demander l’accord du maître d’ouvrage, avant toute modification dans l’exécution des prestations.

- PLANIFICATION DES PRESTATIONS

  - PLANNING A LONG TERME (planning annuel)

Le programme de maintenance permet d’établir un planning annuel qui sera élaboré par le Titulaire, en liaison avec le responsable désigné par le maître d’ouvrage, afin de déterminer :

• les interruptions de service qu’il est susceptible d’engendrer au cours de l’année,

• les consignations d’équipements,

• la charge en personnel induite.

A ce stade, certaines interventions pourront être décalées ou avancées dans le temps afin d’optimiser la disponibilité des équipements et la charge du personnel d’entretien.

Il est rappelé que les visites systématiques de maintenance préventive ne doivent pas conduire à une indisponibilité des équipements durant les heures d’occupation des locaux concernés.

Le Titulaire devra fournir une proposition de planning annuel dans les 15 jours précédant la prise d’effet de son marché, et, en cas de renouvellement du marché, dans un délai de 15 jours précédant la date de renouvellement.

  - PROGRAMME DE MAINTENANCE

Le programme de maintenance préventive annexé au présent CCTP définit pour chaque famille d’équipement les gammes de maintenance à effectuer selon des fréquences prédéterminées.

Ce programme et ces gammes, fournis à titre indicatif, représentent le minimum obligatoire de prestations dans le cadre du forfait. Il appartient au Titulaire, en concertation avec le maître d’ouvrage, de les adapter par la suite en cours d’exploitation au vu :

• des conditions réelles d’utilisation,

• des observations du Titulaire ou du maître d’ouvrage,

• des incidents constatés,

• des contrôles et des mesures effectués.

Les prestations de vérification et d’inspection définies dans ces gammes incluent les remises à niveau aux valeurs nominales. S’il s’agit de simples réglages, elles seront de fait incluses au forfait dans le cadre de la maintenance préventive. Si la remise à niveau inclut des prestations plus conséquentes assimilables à de la maintenance corrective, la limite des prestations prévues au forfait découlera de la limite du forfait en matière de maintenance corrective.

Les mesures et comptages prévus dans les gammes doivent faire l’objet d’un suivi de la part du Titulaire, en vue de déceler les éventuelles anomalies et d’y remédier. Le Titulaire soumettra chaque semestre au maître d’ouvrage, les modifications qu’il préconise d’apporter au programme, assorties des justificatifs nécessaires. Après accord écrit du maître d’ouvrage, il établira le nouveau programme dont la mise en application sera immédiate. Le Titulaire adaptera les moyens en personnel, outillage et fournitures au nouveau programme. Cette adaptation ne changera pas les conditions financières du contrat.

- TRACABILITE DES INTERVENTIONS -GESTION DES INFORMATIONS

  - PRESENTATION DES DOCUMENTS DE TRACABILITE

Le Titulaire soumettra au maître d’ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent marché le fond et la forme du registre de maintenance qu’il établira. Il proposera également un modèle de compte rendu d’intervention, de constat d’anomalies et de fichier historique.

Tous ces documents doivent être complétés et tenus à jour au plus tard dans la semaine qui suit l’intervention.

  - COMPTES RENDUS D’INTERVENTION

Toutes les interventions du Titulaire doivent faire l’objet d’un compte rendu d’intervention.

Ces comptes rendus préciseront :

• Le libellé de l’intervention ;

• Le type d’intervention ;

• Le nom de l’équipe et de l’intervenant ;

• Les dates et heures d’interventions ;

• L’équipement concerné ;

• Le détail des prestations réalisées.

Et s’il y a lieu :

• Les mesures ou comptages effectués ;

• Les fournitures ou pièces de rechange changées ;

• Les annotations particulières de l’intervenant, la rédaction d’un constat d’anomalie;

• En cas d’intervention hors forfait : le bon de commande concerné.

  - CONSTAT D’ANOMALIE

Le Titulaire est tenu d’informer le maître d’ouvrage de toute anomalie qu’il aurait observée sur les installations dont il a la charge, et de signaler, sauf à engager sa responsabilité, toute non-conformité des matériels ou équipements à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, outre les anomalies qu’il aurait observées, le Titulaire est également tenu de constater les anomalies signalées par le maître d’ouvrage.

Il établit pour chaque constat d’anomalie une fiche écrite mentionnant :

• Le type d’anomalie constatée ;

• L’équipement qui est en cause ;

• Les actions entreprises ou qu’il convient d’entreprendre pour y remédier ;

• Les conséquences si aucune action n’était prise pour y remédier ;

• La date de l’observation de l’anomalie ;

• Le nom et la qualité de la personne qui rédige le constat d’anomalie.

Cette fiche sera éventuellement complétée d’un rapport circonstancié.

Ce constat d’anomalie doit donc aboutir à une action de maintenance préventive conditionnelle ou de maintenance corrective.

  - REGISTRE DE MAINTENANCE

L’ensemble du registre de maintenance devra être opérationnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du marché. Pendant ce délai, le Titulaire effectuera cependant toutes les prestations dont il a la charge en fonction d’une organisation simplifiée permettant cependant un contrôle aisé par le maître d’ouvrage.

Le Titulaire a la charge de l’établir et de le mettre à jour. Ce registre doit être consultable par le responsable d’Établissement ou ses représentants à tout moment.

Le Registre comprend les éléments suivants :

• Registre du personnel.

• Planning de maintenance.

• Comptes rendus d’intervention.

• Constats d’anomalies et faits marquants.

• Historique des installations.

• Bons de commande.

• Gestion des stocks et matériels.

• Listing de la documentation technique mise à disposition du Titulaire.

- MOYENS MIS EN OEUVRE POUR REALISER LES PRESTATIONS

  - MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU TITULAIRE

6.1.1 DOCUMENTATION

Le maître d’ouvrage remet au Titulaire, qui en devient dépositaire et responsable, la documentation technique et historique, relative aux équipements et matériels, dont il dispose.

Elle est mise à jour par le titulaire en cas de modification des appareils ou équipements consécutive à ses interventions.

La documentation reste la propriété du maître d’ouvrage et n’est utilisée par le Titulaire qu’à seule fin d’exécution du présent contrat. Le Titulaire s’engage à la restituer, mise à jour, en fin d’exécution du Marché.

6.1.2 FOURNITURES DE FLUIDES ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

Le maître d’ouvrage met gratuitement à disposition du Titulaire la fourniture d’eau et d’énergie électrique nécessaire à l’exécution de tâches courantes relevant de ses prestations.

Le Titulaire a la charge des frais de télécommunication de ses intervenants.

6.1.3 ENGINS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE, OUTILLAGES ET APPAREILS DE MESURE

Les intervenants du Titulaire doivent être munis de tout l’outillage, appareils de mesure, matériels de manutention et de levage nécessaires à la bonne exécution de leurs prestations.

  - GESTION DES FOURNITURES, PIECES ET MATERIELS

6.2.1 GESTION DES FOURNITURES ET PIECES DUES AU TITRE DES PRESTATIONS FORFAITAIRES

Le Titulaire est seul responsable de la gestion des pièces et fournitures qui sont dues au titre des prestations forfaitaires.

Il ne pourra arguer du fait qu’il ne dispose pas des pièces et fournitures pour retarder une prestation de maintenance préventive.

Il devra prendre toutes les dispositions pour respecter les délais de livraison des pièces et fournitures indiqués par le Titulaire dans le cas d’une maintenance corrective.

6.2.2 GESTION DES FOURNITURES ET PIECES HORS FORFAIT

Le maître d’ouvrage constituera, sur proposition du Titulaire, un stock de pièces de rechange de première urgence (non compris les pièces et fournitures dues au titre du forfait). Ces pièces seront fournies soit par le Titulaire sur bon de commande de l’organisme, soit commandées directement par le maître d’ouvrage auprès de ses propres fournisseurs.

Ces pièces seront remises en dépôt au Titulaire qui devra en assurer la gestion. Elles seront utilisées par le Titulaire pour les opérations de maintenance. Ce dernier devra en justifier l’utilisation.

Le maître d’ouvrage se réserve, à ce sujet, le droit de demander la remise des pièces remplacées.

Lorsque le Titulaire jugera que son stock est insuffisant pour assurer correctement les opérations de première urgence, il en informera, par écrit, le maître d’ouvrage et proposera les devis de fournitures de pièces correspondants.

Le titulaire ne pourra arguer du fait qu’il ne dispose pas des pièces et fournitures, pour retarder une prestation due au titre du forfait, que ce soit une prestation de maintenance préventive ou corrective, sauf s’il a informé préalablement le maître d’ouvrage conformément à l’alinéa précédent, et que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour reconstituer le stock du titulaire à un niveau minimum.

Le stock ainsi mis en dépôt demeurera la propriété du maître d’ouvrage et sera restitué en fin de marché par le Titulaire.

En fin de marché, ou en cours de marché sur demande circonstanciée du maître d’ouvrage, le Titulaire restitue les fournitures et pièces qui n’auront pas été utilisées. Il en garantit la conformité en prévoyant un contrôle pour les pièces qui le nécessitent.

- CONDITIONS D’EXECUTION

  - 7.1 CADRE D’INTERVENTION

D’une manière générale, les interventions du Titulaire ne doivent pas perturber le bon fonctionnement des différents locaux et être réalisées avec tous les moyens nécessaires en vue de réduire au maximum leur durée.

Seules les interventions n’engendrant que peu de gêne pourront être exécutées pendant les horaires normaux d’utilisation des locaux. Pour les interventions risquant d’occasionner une gêne très importante, le Titulaire interviendra principalement le lundi, jour de fermeture du Musée au public.

  - PRISE EN CHARGE/REMISE DU MATERIEL

7.2.1 PRISE EN CHARGE DU MATERIEL

Un état des lieux est réalisé avant la date de prise d’effet du contrat en présence d’un représentant du maître d’ouvrage. Un procès-verbal est établi par le titulaire et soumis à la signature du maître d’ouvrage.

Le Titulaire déclare être parfaitement informé de la constitution des locaux et de la consistance des matériels ou équipements dont il assure la maintenance.

En l’absence de réserves écrites de sa part, dûment justifiées, en préalable à toute intervention, tous les matériels et équipements dont il assurera la maintenance seront réputés être en bon état d’entretien et de fonctionnement.

En cours de marché, le Titulaire pourra être tenu de prendre en charge les nouveaux équipements relatifs aux installations dont il a la charge, même s’ils n’ont pas été mis en œuvre par lui-même.

Le maître d’ouvrage informera le Titulaire de la réception de ces nouveaux ouvrages, ce dernier pourra assister à leur réception et disposera d’un délai de 15 jours à compter de cette date de réception pour formuler ses éventuelles réserves.

Les conditions financières de prise en charge des nouveaux équipements sont définies dans le CCAP.

7.2.2 REMISE DU MATERIEL EN FIN DE MARCHE

Sauf s’il a exprimé des réserves dûment justifiées au moment de leur prise en charge, le Titulaire s’engage à laisser en fin d’exécution du marché les matériels ou équipements en bon état d’entretien et de fonctionnement.

Un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux et des matériels ou équipements est établi à la fin de l’exécution du Marché avec la présence éventuelle du nouveau Titulaire désigné et/ou de tout expert désigné par le maître d’ouvrage. Cet état des lieux pourra être programmé dans le dernier mois précédant la date de fin du contrat et jusqu’à 15 jours après.

  - SUJETIONS POUR MANUTENTION ET DEMONTAGE D’ORGANES

Le Titulaire fait son affaire, avec ses propres moyens, de toute manutention d’organe ou d’équipement, en prenant soin de ne pas apporter de gêne dans l’utilisation normale des locaux.

Le Titulaire prendra en compte, dans le cadre de son forfait, la dépose et la repose de tout élément nécessaire pour accéder à l’organe objet de sa prestation.

  - PERSONNEL D’INTERVENTION DU TITULAIRE

Le Titulaire désignera nommément la ou les personnes susceptibles d’intervenir sur les équipements concernés.

Le Titulaire mentionnera dans le mémoire de son offre l’organisation qu’il compte mettre en œuvre, selon les tranches horaires, dans le cadre des prestations dues

7.4.1 DESIGNATION DES AGENTS

Les personnes désignées par le Titulaire sont seules autorisées pour l’exécution des prestations, objet du présent Marché. Elles possèdent la qualification professionnelle et l’habilitation et/ou les connaissances requises pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées. Le Titulaire devra présenter les justifications correspondantes à chaque demande du maître d’ouvrage.

Si les interventions sont réalisées par une équipe, le responsable est nommément désigné par le Titulaire.

Il est l’interlocuteur normal du maître d’ouvrage. Toute nomination ou changement de responsable est soumis à l’agrément préalable du maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage peut demander à tout moment et pour tout motif, sur justification, le remplacement du personnel d’intervention dans un délai de 15 jours. Ce délai peut être réduit à 24 heures (soit un jour ouvré) dans un cas considéré comme grave par le maître d’ouvrage.

7.4.2 TENUE ET COMPORTEMENT DU PERSONNEL

Le personnel mis à disposition par le Titulaire devra respecter les règles suivantes:

• Interdiction d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux ou d’y pénétrer en état d’ivresse.

• Tenue vestimentaire en bon état de propreté, identifiant la société.

• Interdiction de fumer dans les enceintes et à l’extérieur des bâtiments.

• Interdiction de faire pénétrer une personne autre que les intervenants désignés sans l’accord préalable du maître d’ouvrage.

Les obligations du présent article s’appliquent également aux éventuels sous-traitants. Le titulaire s’engage à les leur communiquer.

7.4.3 CONSIGNES D’ACCES

Le titulaire doit avertir de son passage dans les différents locaux au moins 24 heures à l’avance.

Des modalités complémentaires d’accès à certains locaux seront éventuellement définies ultérieurement par le maître d’ouvrage. Le personnel du Titulaire devra s’y conformer.

  - SIGNALISATION ET SECURITE DES CHANTIERS

Le Titulaire assure la signalisation de ses chantiers et prendra toutes dispositions afin de protéger l’ensemble des personnes utilisant le(s) site(s) concerné(s) lors de travaux lui incombant au titre du présent marché.

Les interventions seront réalisées en respectant toutes les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires.

  - COORDINATION AVEC LE CONSTRUCTEUR

Lorsque le matériel dont il assure la maintenance est sous garantie, Le Titulaire assumera la responsabilité de la perte de garantie constructeur consécutive à une intervention de sa part.

Il prendra par ailleurs toutes dispositions en accord avec le constructeur et/ou l’installateur du matériel pour assurer la coordination des diverses interventions et le respect de ses propres obligations contractuelles.

- EQUIPEMENTS CONCERNES PAR LA MAINTENANCE

Se référer à l’annexe – Dispositions particulières qui détaille les équipements par lot.

ANNEXE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE LOT

DETAIL DES PRESTATIONS DE VERIFICATION ET DE MAINTENANCE POUR LES DIFFERENTES INSTALLATIONS ET DETAIL DES DIFFERENTS LOTS

- DETAIL DES EQUIPEMENTS PAR LOT

LOT N° 1 : maintenance préventive et corrective des installations de climatisation des réserves et de la salle d’expositions temporaires du Musée de Tahiti et des Îles.

| Descriptif | Localisation | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Armoire de traitement d’air CIAT série B3000 | Réserves | 4 |
| Condenseurs à air LGL France (FRIGA BOHN) WA30 | Réserves | 6 |
| Climatiseur type DRV composé de : - groupe DRV Hitachi RAS10FSXN1E (unité extérieure) - Caisson de traitement d’air (évaporateur) Hitachi RPI-10FSN3E (unité extérieure) - Télécommande filaire Hitachi PC-ARPE | Salle d’expositions temporaires | 2 2 2 |
| Centrale d’eau glacée composée de : Groupe de froid CIAT 50Kw Ensemble de pompes double (réseau d’eau glacée) | Salle d’expositions temporaires | 1 1 |
| Centrale de traitement d’air CIAT composée de : CTA GI 50 Batterie électrique 15 kWh Volet motorisé d’air neuf Vannes 3 voies | Salle d’expositions temporaires | 2 2 4 5 |

LOT N° 2 : maintenance préventive et corrective des installations de climatisation situées dans les bureaux administratifs et autres locaux du musée

| Descriptif | Localisation | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WARC12MFAWMC | Bureaux direction, secrétariat, muséologue, | 3 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WARC24MNQWNC | Bureau comptabilité/régie | 1 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WSA095T6MA | Bureau Chargé des collections | 1 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WARC18MNAWMC | Local gardien | 1 |
| Climatiseur mural White-Westinghouse WSA12ST6MA | Local Quarantaine | 1 |
| Climatiseur mural Gree GWC18QD | Local d’attente réserves | 1 |
| Climatiseur mural Gree GWC09KF | Herbier, local onduleurs | 3 |
| Climatiseur cassette Daikin R60BVL | Salle de documentation | 1 |
| Climatiseur cassette White-Westinghouse WCSC24MWAGD | Laboratoire | 1 |
| Climatiseur cassette Gree GUHD24ND3FO | Salle consultation herbier | 1 |

- FREQUENCE DES INTERVENTIONS ET DETAIL DES PRESTATIONS PAR LOT

LOT N° 1 : maintenance préventive et corrective des installations de climatisation des réserves et de la salle d’expositions temporaires du Musée de Tahiti et des Îles.

| Les opérations ou vérifications de la maintenance préventive à réaliser | Fréquence trimestrielle | Fréquence annuelle |
| --- | --- | --- |
| Les armoires de climatisation des réserves |  |  |
| Vérification générale visuelle et auditive | X |  |
| Contrôle des intensités des compresseurs | X |  |
| Contrôle des intensités des moteurs évaporateurs | X |  |
| Contrôle des tensions d'alimentation des compresseurs et moteurs | X |  |
| Contrôle des pressions frigorifiques | X |  |
| Contrôles des bacs et évacuation des condensats | X |  |
| Lavage et Nettoyage des filtres | X |  |
| Contrôle des peintures et revêtements et traitement des parties corrodées s’il y a lieu |  | X |
| Resserrage des connexions électriques |  | X |
| Contrôle d'isolement des moteurs | X |  |
| Les condenseurs à air des réserves |  |  |
| Vérification générale visuelle et auditive | X |  |
| Rinçage à l'eau douce | X |  |
| contrôle de la libre rotation des moteurs | X |  |
| Contrôle des intensités | X |  |
| Contrôle des tensions d'alimentation | X |  |
| Resserrage des connexions électriques | X | X |
| Vérification d'isolement des moteurs |  | X |
| Vérification de l'état de l'échangeur | X |  |
| Climatiseur type DRV de la salle d’expositions temporaires |  |  |
| Unité extérieure : groupe DRV |  |  |
| Vérification générale visuelle et auditive | X |  |
| rinçage des condenseurs à l'eau douce | X |  |
| Contrôle des intensités des compresseurs | X |  |
| Contrôle de la tension d'alimentation | X |  |
| Contrôle des pressions | X |  |
| Contrôle des paramètres de fonctionnement | X |  |
| traitement des parties corrodées | X |  |
| Contrôle des peintures et revêtements extérieurs et traitement des parties corrodées s’il y lieu | X |  |
| Resserrage des connexions électriques |  | X |
| Contrôle d'isolement des moteurs |  | X |

| Unité intérieure type DRV : caisson de traitement d’air et télécommande filaire |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vérification générale visuelle et auditive | X |  |
| Vérification de la libre rotation des turbines et moteurs | X |  |
| Contrôle des tensions des courroies | X |  |
| Resserrage des connexions électriques |  | X |
| Contrôle d'isolement des moteurs |  | X |
| Les opérations ou vérifications de la maintenance préventive à réaliser | Fréquence trimestrielle | Fréquence annuelle |
| Climatiseur type DRV de la salle d’expositions temporaires |  |  |
| Unité intérieure type DRV : caisson de traitement d’air et télécommande filaire |  |  |
| Lavage et Nettoyage des filtres | X |  |
| Contrôle des évacuations des condensats | X |  |
| pulvérisation d'un produit bactéricide et fongicide sur les batteries | X |  |
| Vérification du bon fonctionnement de la télécommande filaire | X |  |
| Centrale d’eau glacée dans la salle d’expositions temporaires |  |  |
| Vérification générale visuelle et auditive | X |  |
| rinçage des condenseurs à l'eau douce | X |  |
| Contrôle des intensités des compresseurs | X |  |
| Contrôle de la tension d'alimentation | X |  |
| Contrôle des pressions | X |  |
| traitement des parties corrodées | X |  |
| Contrôle des peintures et revêtements extérieurs et traitement des parties corrodées s’il y a lieu | X |  |
| Resserrage des connexions électriques |  | X |
| Contrôle d'isolement des moteurs |  | X |
| Centrale de traitement d’air dans la salle d’expositions temporaires |  |  |
| Vérification générale visuelle et auditive | X |  |
| Vérification de la libre rotation des turbines et moteurs | X |  |
| Contrôle des tensions des courroies | X |  |
| Contrôle des températures, hygrométrie | X |  |
| Contrôle des peintures et revêtements extérieurs et traitement des parties corrodées s’il y a lieu |  | X |
| Resserrage des connexions électriques |  | X |
| Contrôle d'isolement des moteurs |  | X |
| Lavage et Nettoyage des filtres |  |  |
| Nettoyage des turbines |  | X |
| Contrôles des bacs et évacuation des condensats |  | X |
| Pulvérisation d'un produit bactéricide et fongicide sur les batteries |  | X |
| Batterie électrique de la salle d’expositions temporaires |  |  |
| Contrôle des intensités absorbées par les résistances |  | X |
| Contrôle de l'alimentation électrique |  | X |
| Resserrage des connexions électriques |  | X |
| Contrôle d'isolement des moteurs |  | X |

LOT N° 2 : maintenance préventive et corrective des installations de climatisation situées dans les bureaux administratifs et autres locaux du musée

| Les opérations ou vérifications de la maintenance préventive à réaliser sur l’ensemble des climatiseurs composant le lot n° 2 | Fréquence trimestrielle | Fréquence annuelle |
| --- | --- | --- |
| Lavage et Nettoyage des filtres | X |  |
| Nettoyage et contrôle des bacs de condensats | X |  |
| Nettoyage et Pulvérisation d'un produit bactéricide et fongicide sur les batteries réfrigérantes | X |  |
| Nettoyage des capots évaporateurs | X |  |
| Essais des évacuations des condensats à pleine eau | X |  |
| Nettoyage des compresseurs | X |  |
| Vérification des intensités | X |  |
| Contrôle des pressions de gaz réfrigérant | X |  |
| Vérification et resserrage des bornes électriques |  | X |